前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出，科技创新部参与起草。

本制度由科技创新部负责解释。

净化间环境控制管理标准

1  范围

本文件规定了复合材料和金属胶接零件生产车间日常的维护、环境管理。

本文件适用于民机生产。

本文件依据GLC140506的要求制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLC140506  生产现场的环境控制管理程序

GLC140402  不合格品控制程序

GLC231008  质量记录管理程序

3  表格

3.1  规定表格

FM1405-89  污染控制区环境记录表

FM1405-90  污染控制区日常清洁维护记录

FM1405-91  污染控制区空调机组周期维护记录表

FM1405-92  环境尘埃度检测记录

3.2  引用表格

FM1405-81  温度湿度检查记录表

FM1404-46  试验报告

4  术语和定义

无

5  规定

5.1  污染控制区域（CCA）的日常维护和管理

5.1.1净化间的日常维护和管理。

5.1.1.1材料的解冻、切割、铺贴、封袋、金属胶接等工序可以在净化间内进行。

5.1.1.2要求所有进入净化间的空气必须经过过滤，每个月检查一次过滤器，需要时进行清理或更换。

5.1.1.3净化间应进行封闭，门不使用时应保持关闭。

5.1.1.4  净化间的环境要求如表1所示。当顾客规范要求与本程序要求发生冲突时，优先遵从顾客规范要求。

表1 净化间环境控制要求

|  | 参数 | 控制范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温度 | 18.5℃-26℃ |

| 2 | 湿度 | 25%-65% |
| --- | --- | --- |
| 3 | 尘埃粒子 | <10 个/升（大于10 μm） <87.5个/升（大于5μm） |
| 4 | 压力 | 正压 |
| 5 | 照度 | >800Lux |

注1：温湿度控制范围要求不适用于按BAC5317及其子规范制造的波音零件。湿度控制范围要求不适用于按BAC5514及其子规范制造的波音零件。

注2：大于10μm尘埃粒子<10个/升的要求只适用于C919和ARJ21复材项目；大于5μm尘埃粒子<87.5个/升的要求只适用于ARJ21和MA700金属胶接项目。

（1）温度、湿度、尘埃粒子数、压差每个工作日必须检查2次并由当日值日人员记录在表FM1405-89中，多点监控时，应在表中记录温度、湿度、尘埃粒子数、压差的多个监控点的综合范围值。环境尘埃度检测信息记录在表FM1405-92内；

（2）净化间内必须配有温湿度记录仪、压差传感器、尘埃粒子计数器等；

（3）净化间内使用的温湿度传感器、尘埃粒子计数器、压差传感器等必须定期校验并合格有效。当净化间内的温湿度传感器、尘埃粒子计数器和压差传感器出现问题时，应立即联系维修。同时放入手持式温湿度传感器和尘埃粒子计数器按规定进行监测，压差可通过在净化间门上栓系布条辅助判断是否为正压；

注：尘埃粒子计数器、温湿度传感器、压差传感器定检周期均为一年。

（4）当温度、湿度、尘埃粒子数中任意一项超出表1规定时，操作人员应停止净化间内的任何零件制造操作并上报班长。由检验人员审查

记录仪中的电子数据，按表1及其附注判断净化间内各项目零件制造的温度、湿度和尘埃粒子数是否超标，若存在超出零件制造的温度、湿度和尘埃粒子数要求的项目零件或材料，按如下要求处理；

a）操作人员用真空袋对现场超标项目的未固化的零件进行临时封袋并保持抽真空，材料使用密封袋进行保护。检验人员应将环境超标情况记录在相应零件的制造记录中；

b)班长和检验人员评估零件和材料所受影响，对相关零件和材料按GLC140402进行不合格品处理；

c)班组应及时查找超标的原因,并根据确定的原因采取相应措施：如检查监控检测仪器和空调机组状态、调整空调控制设定值，检查并维护净化间区域内清洁等，对于监控检测仪器或空调等设备故障应由班长及时上报生产运营部生产保障室维修，并将采取的措施简要地记录在表FM1405-89的备注栏内。污染控制区空调机组周期维护信息记录在表FM1405-91内；

d)净化间内环境符合要求时，方可恢复生产。

对于检验人员判断未超出零件制造的温度、湿度和尘埃粒子数要求的项目零件或材料，操作人员恢复操作，检验人员将环境超标情况记录在净化间内零件的制造记录中，并按上文c步骤进行处理，使净化间内环境恢复至要求状态。

若净化间内温度超出26℃上限，应核查所有零件和材料是否需按规定温度单元要求计算累计相应暴露单元时间，如需应对材料控制记录进行修改，超出材料最高允许温度和存储操作时间的零件和材料应予以报废。

（5）每个月导出上个月软件中记录的净化间环境数据，每季度将上季度的净化间环境数据刻成光盘保存于质量工程室或上传发放区；

（6）按表1要求每季度对净化间内照度进行检测，并填写表FM1404-46。

5.1.1.5  净化间应采用不易剥落、容易清洗的墙壁和顶棚，使用不易脱落、易清洗的材料，如塑料、油漆、乙烯树脂贴砖等密封和/或覆盖地面。地面不允许出现裂缝。

5.1.1.6  在净化间内只能使用以下清洗方法：

（1）水洗——使用拖布、布或碎布蘸水擦洗。水不应该接触未固化的预浸料、胶膜或零件；

（2）真空除尘——废气应抽到净化间外或进行过滤；

（3）化学擦洗——使用经丙烯醇、聚乙烯醇或稍有粘性的环氧树脂处理过的擦布。擦布不能接触未固化的预浸料、胶膜或零件；

（4）溶剂清洗——使用清洁的擦布和符合文件规定的溶剂，溶剂不能和未固化的预浸料、胶膜或零件接触；

（5）用含有工业清洗剂的水清洗，应该盖住3米内的所有预浸料和胶膜。

5.1.1.7  净化间内应清洁，并符合检验标准，检验标准如下：

（1）所有工作台、设备、桌子和地面，在以0.5-0.9米的距离进行目视检查时，应是清洁的，无明显的灰尘、污垢或其他污染物。此外，这些项目应每24小时至少检查一次，并且当需要时进行清洗；

（2）其他区域如墙壁、天花板、高价设备、灯、烘箱和轨道等，在1.8-2.4米距离进行目视检查时，应该是清洁的，无明显的灰尘、污垢或其他污染物。此外，这些项目应每30天至少检查一次，并且当需要时进行清洗；

5.1.1.8  净化间内应定期进行清洁、检查并由值日人员记录FM1405-90。净化间定期清洁维护计划见表2。

表2 净化间定期清洁维护计划

| 周期 | 项目 | 控制要求 |
| --- | --- | --- |

| 日常清洁 | 地面 | 每个工作日至少用湿拖布清洗一次，当需要时及时清理。 |
| --- | --- | --- |
|  | 工作台 | 每个工作日至少用湿布擦拭一次，当需要时及时清理。 |
|  | 搬运小车 | 每个工作日至少用湿布擦拭一次，当需要时及时清理。 |
|  | 工具 | 每个工作日至少用湿布擦拭一次，当需要时及时清理。 |
|  | 与未固化预浸料或胶膜接触的设施 | 每个工作日至少用湿布擦拭一次，当需要时及时清理。 |
| 每周清洁 | 门窗 | 每周至少用湿布擦拭一次，当需要时及时清理。 |
|  | 材料、零件架、工具架、喷底胶零件运输车 | 每周至少用湿布擦拭一次，当需要时及时清理。 |
|  | 真空管 | 每周至少用湿布擦拭一次，当需要时及时清理。 |
|  | 电脑柜 | 每周至少用湿布擦拭一次，当需要时及时清理。 |
| 每季度清洁 | 墙壁（2米以下） | 每季度至少用湿布擦拭一次，当需要时及时清理。 |
|  | 投影仪支架（2米以下） | 每季度至少用湿布擦拭一次，当需要时及时清理。 |
|  | 防火柜 | 每季度至少用湿布擦拭一次，当需要时及时清理。 |
| 每年清洁 | 照明灯 | 每年至少用湿布擦拭一次，当需要时及时清理。 |
|  | 天花板 | 每年至少用湿布擦拭一次，当需要时及时清理。 |
|  | 墙壁(2米以上) | 每年至少用湿布擦拭一次，当需要时及时清理。 |

注：工作台包括铺叠和下料等操作使用的架车和台面。

5.1.1.9  当铺层正在进行或在净化间内有未覆盖的胶膜、密封底漆、或其他复合材料和工具时，禁止进行清扫或其他产生灰尘扩散的操作。

5.1.1.10  运送工具的小车、工装、夹具和辅助设施在进入净化间前需进行清洁。工装一旦从净化间内移出后，再次进入前必须进行清洁。

5.1.1.11  不允许在净化间内倾倒废物。废料箱必须套袋，可以在净化间内封住垃圾袋，再将其从废料箱中取出。

5.1.1.12  净化间内禁止出现下列材料、设备或操作：

（1）吸烟、吃东西或喝水；

（2）未固化的脱模剂；

（3）喷涂操作（增粘剂除外）或使用除5.1.1.6（5）节规定外的喷剂；

（4）在胶接结合面上石墨粉尘或纤维沉淀；

（5）使用石蜡、含有未固化的有机硅混合物或任何对胶接不利的材料；

（6）未列入5.1.1.6节中的清洗溶剂或方法；

（7）内燃机；

（8）对胶接有害的污染物，如灰尘、油脂或油滴；

（9）含有可见油、湿气或颗粒物的压缩空气；

（10）可能产生不可控制的喷射、灰尘或粒子的操作(如磨削、机械加工、打磨或铣切)；

（11）聚四氟乙烯制造的工具；

（12）客户规范未允许的手霜。

5.1.1.13  允许从固化零件上除去可剥布，可剥布应远离未覆盖的预浸料或未固化的胶膜至少3米。

5.1.1.14  允许手工打磨固化的胶接配合表面。打磨应距离未覆盖的预浸料或未固化的胶膜至少15米，打磨的粉尘应按5.1.1. 6（2）节真空除尘。

5.1.1.15  当搬运或操作预浸料、喷底胶的金属零件、胶膜或预固化的胶接表面时，应戴规范批准的防护手套。

（1）搬运或操作非金属蜂窝、铝蜂窝时均应戴规范批准的防护手套；

（2）为了人员舒适手套内可以使用手套里衬。当使用手套里衬时，手套应完全覆盖住里衬，以使里衬材料不能接触到交付材料；

（3）防护手套不允许使用超过一周，当手套上发现明显污染物时，也不允许再被使用；

（4）防护手套不允许被带出净化间，一旦带出即视为被污染。

5.1.1.16  工作人员进入净化间应穿上净化间专用的防护服和防护鞋戴上工作帽。

（1）工作人员一旦离开净化间，应立即脱下防护服和工作帽。防护服和工作帽不允许带出净化间和更衣间，一旦带出净化间和更衣间即视为被污染；

（2）防护服和工作帽每周至少清洗一次，当防护服和工作帽上发现明显污染物时应立即被清洗。防护鞋应每个月清洗一次；

（3）当防护服或防护服会接触铺层时，应穿保护性服装。将接触铺层件的鞋套不应接触地板。

5.1.1.17  在净化间必须对铺叠的零件进行封装，之后再将待固化的零件移出净化间进行固化。

5.1.1.18在净化间内，金属胶接和复合材料操作需进行隔离。这种隔离包括有明显标识的地面区域、单独的工作台和单独的车间辅助工具。

5.1.1.19  可按需对净化间内潜在污染表面（工装工具、家具、电器）进行消毒，具体步骤如下：

（1）消毒前按5.1.1.6节所示方法清洗待消毒表面；

（2）消毒前，移除或遮蔽所有距离待消毒区域的六英尺（1.9米）以内的上机材料和辅助材料；

（3）将干净的无绒纱布用ASTM D770, TT-I-735, Grade A or B异丙醇，

或使用去离子水稀释的浓度70％-74％的ASTM D770, TT-I-735, Grade A or B异丙醇浸润，随后用此纱布擦拭待消毒表面。可将异丙醇留存在消毒表面上五分钟或更久使其蒸发变干，以便于其有效消毒；而在凹陷或孔内区域，溶剂蒸发时间需更久。

5.1.1.20  溶剂不允许接触交付材料和可接触材料，在消毒溶剂蒸发之前，所有的上机材料和辅助材料均需远离消毒表面。

5.1.1.21  人员在进入净化间前可以使用手部消毒液，手部消毒液需含有至少60％的异丙醇或乙醇，且无香无色，不含保湿剂、润滑剂。使用上述手部消毒剂时，需远离交付材料、可接触或不可接触材料、工装和设备至少六英尺（1.9米）远，使用手部消毒液时需擦拭至皮肤上，且在接触交付材料、可接触或不可接触材料和工装前需充分吸收。手部消毒液不可使用在除皮肤以外的其他任何物品上。

5.1.2  喷胶线的日常维护和管理

5.1.2.1  喷胶线应按照各项目的污染控制区（CCA）要求进行控制，整个环境为封闭环境。喷胶线所有的门在不用时需要关闭。

5.1.2.2  喷胶线应配备温湿度记录仪，温湿度满足各项目要求。

5.1.2.3  当项目有要求时，喷胶线（CCA02）应在每次开始工作前使用尘埃粒子检测仪检测尘埃粒子度，测量数值应满足相应项目规范要求。

注：ARJ21项目要求大于5μm尘埃粒子<87.5个/L；BAC项目无尘埃粒子度要求。

5.1.2.4  喷胶间整个区域保持微正压，并使用压差计进行测量。当喷胶间未保持微正压超过24小时，应停止使用，在重新开始使用前，全面清洁喷胶间，并对喷胶线内的尘埃粒子度进行测量（BAC项目尘埃粒子度按ARJ21项目的要求检测，并记录在FM1405-89表格中），当确定测量结果符合相关要求后，方可重新开始投入使用。当压差计出现问题不能使用时，可以通过在喷胶间门上栓系布条来辅助判断是否为微

正压。

5.1.2.5  进入的喷胶线的空气应进行过滤，过滤器应定期更换。

5.1.2.6  喷胶线的清洁只能采用湿的或蘸水的拖布擦除或者用抹布蘸溶剂擦洗。

5.1.2.7  每天开工前，检查喷胶线的清洁情况，喷胶线的仪器、仪表、地面、架车、轨道、工作台应至少一天检查一次清洁度。目视检查，当有污染零件或胶的积聚污物、灰尘或其它污染物时，应及时清洗。所有的内壁、门、玻璃、流平间、烘箱至少每月检查并清理一次。顶棚、灯至少每年清理一次。清洁维护记录填写在FM1405-90表格中。

5.1.2.8  每天完工后需要清理喷胶生产线。

5.1.2.9  喷胶线不允许吸烟、吃东西、喝饮料等。

5.1.2.10  带入受控区域的材料、工具、零件或设备上，不允许有对胶层影响的灰尘、油或油脂等。

5.1.2.11  在受控区域不应进行产生不受控制的喷雾、灰尘、油污或尘粒物质的操作。

5.1.2.12  喷胶线不允许有内燃机。

5.1.2.13  材料的解冻可以在喷胶线内进行，打磨、喷漆等其它对环境造成影响的操作不允许在喷胶线内进行。

5.1.2.14  操作工每天开工前检查生产线的环境，包括温湿度，尘埃粒子度（仅适用ARJ21项目），压差值等，并将数据记录在FM1207-80表格中，以上数据合格后才能开工。

5.1.2.15  喷胶线内使用的温湿度记录仪、尘埃粒子检测仪、压差计等必须定期校验并合格有效。

5.2环境监控区（EMA）的日常维护和管理

5.2.1  EMA区域的设立应充分包含现场需进行加工环境和操作控制、原材料和零件污染防护控制的区域，可根据需要进行永久性设立和临时性设立。EMA区域的建立需要进行明确的标识和边界确立：设置区域

标识牌，标识线、放置阻拦带或围栏等，绘制签发并现场张贴区域设立布局图。EMA区域内的环境条件变化需按要求进行监控。

5.2.2  该区域内禁止吸烟、吃东西或喝水。

5.2.3  禁止出现对胶接有害的污染物，例如零件或材料上的灰尘、润滑油或油状物。

5.2.4  该区域内禁止出现下列材料或操作：

（1）未固化的脱模剂；

（2）使用石蜡、含有未固化的有机硅混合物或任何对胶接不利的材料；

（3）使用未固化预浸料、胶膜、发泡胶进行的蜂窝芯加工；

（4）在裸露工装上的预浸料和胶膜的铺贴。

5.2.5  在该区域内进行存放的零件需进行防护以防止污染（包含蜂窝芯、表处理后的金属零件、预固化的非金属零件）。

5.2.6  搬运或操作非金属蜂窝、铝蜂窝时均应戴规范批准的防护手套。

5.2.7  蜂窝加工完成后，应立即放入保护袋中进行保护，直到进入净化间。

5.2.8  环境监控区的的环境要求如表3所示。每天上午和下午开工前检查该区域的温度和湿度，并记录在FM1207-15中。当该区域环境不满足要求时，应停止一切操作，将区域内的零件进行密封保存。如需继续操作可按GLC140402进行不合格品处理。

表3 环境监控区的环境控制要求

| 温度 | 16℃-32℃ |
| --- | --- |
| 湿度 | ≤65% |

5.2.9  若工艺文件无特殊要求，蜂窝的铣切、灌封、拼接和打磨等操作可以在该区域内进行。

5.2.10  环境监控区内应定期进行清洗、检查。环境监控区定期清洁维护计划见表4。

表4环境监控区定期清洁维护计划

| 周期 | 项目 | 控制要求 |
| --- | --- | --- |
| 日常清洁 | 地面 | 真空除尘 |
|  | 工作台 | 真空除尘 |
| 每周清洁 | 门窗 | 用湿布擦拭 |
|  | 材料、零件架 | 用湿布擦拭 |
| 每季度清洁 | 墙壁（2米以下） | 用湿布擦拭 |
| 每年清洁 | 照明灯 | 用布擦拭 |
|  | 天花板 | 用湿布擦拭 |
|  | 墙壁(2米以上) | 用湿布擦拭 |

5.2.11  零件铣切、钻孔、打磨等操作之后应对该区域进行彻底清洁，再进行其他操作。

5.2.12  环境监控区内，不同的操作应进行分区处理。尤其是切割、打磨和蜂窝/泡沫加工等会产生大量粉尘的操作区应是单独的房间或用墙

隔断封闭的，操作中产生的粉尘通过真空吸除。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求保存。