编号：

| 灭火器检查记录卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查日期 | 年 检 查 项 目 |  |  | 检查人 |
| 1月 日 | 无掉压 □ | 结构完好 □ | 卫生良好 □ |  |
| 2月 日 | 无掉压 □ | 结构完好 □ | 卫生良好 □ |  |
| 3月 日 | 无掉压 □ | 结构完好 □ | 卫生良好 □ |  |
| 4月 日 | 无掉压 □ | 结构完好 □ | 卫生良好 □ |  |
| 5月 日 | 无掉压 □ | 结构完好 □ | 卫生良好 □ |  |
| 6月 日 | 无掉压 □ | 结构完好 □ | 卫生良好 □ |  |
| 7月 日 | 无掉压 □ | 结构完好 □ | 卫生良好 □ |  |
| 8月 日 | 无掉压 □ | 结构完好 □ | 卫生良好 □ |  |
| 9月 日 | 无掉压 □ | 结构完好 □ | 卫生良好 □ |  |
| 10月 日 | 无掉压 □ | 结构完好 □ | 卫生良好 □ |  |
| 11月 日 | 无掉压 □ | 结构完好 □ | 卫生良好 □ |  |
| 12月 日 | 无掉压 □ | 结构完好 □ | 卫生良好 □ |  |

注：设备正常打√，不正常打×。结构完好：是指灭火器压把、喷嘴、软管、保险销完好。

消防器材检查说明

消防器材箱体的维护保养

一、消防器材箱前面严禁堆放物品，存取方便。

二、消防器材箱外观保持完好整洁，箱门正常开启，使用方法标识完好。责任卡编号、检查人、监督人信息准确，填写规范，字迹工整。

灭火器的维护保养

一、应存放在干燥通风、温度适宜、取用方便之处，远离热源。

二、灭火器已经开启必须进行再重装或者换新。

三、对干粉、水基、D类灭火器，每月检查压力表，指针在红色区域为失压、在黄色区域为偏高压，应及时报修并如实记录；指针在绿色区域为正常工作压力。

四、二氧化碳灭火器每月检查承重一次，称出重量如果低于钢印所示重量的50g或额定重量的5%，应及时报修。

消防设备管理规定

一、任何个人不得以任何借口将消防器材用于消防无关方面。

二、禁止在非火警时擅自使用或移动消防设施及消防器材。

三、消防设施及消防器材应专人管理，做好每月点检记录工作，确保消防设施及消防器材处于正常状态。

用您的责任和细心谱写消防安全的永恒旋律